产品技术规格选型说明书

ZZY型自力式压力调节阀

ZZY型自力式压力调节阀，是一种无需外来能源，而只依靠被调介质自身的压力变化达到自动调节和稳定阀前（或阀后）压力为恒定值的一种节能型压力调节阀。

该阀是一种理想的节能型产品，它广泛应用于蒸汽的保压与稳定，也适用于非腐蚀性气体，低粘度液体介质减压稳压（阀后）或泄压稳压（阀前）的自动控制。

标准技术参数

阀    体

型    式：直通单座/双座/三通铸造球形阀

阀 尺 寸：DN20～300

额定压力：PN16，PN40，PN63

连接形式：法兰

法兰标准：钢制法兰按GB9113-2000，JB/T-94

密封面型式：PN16为突面，PN40/63为凹凸面

法兰端面距：按GB12221-89

材    料：ZG230-450（SCPH2）

ZG0Cr18Ni9Ti（SCS13A）

ZG0Cr18Ni12Mo2Ti（SCS14A）

结构形式：·标准型（-5℃～+80℃）    见图1

·中温型(冷凝器)（＜+350℃）见图1

·波纹管平衡型             见图2

·活塞平衡型               见图3

压盖型式：螺纹式

填    料：V型聚四氟乙烯填料

柔性石墨填料

垫    片：型式，齿型和平型

材料，F4/改性F4，不锈钢+石墨

阀内组件

阀    芯：·单座柱塞型阀芯          见图1

·压力平衡型式柱塞型阀芯  见图4

·双座柱塞型阀芯          见图5

金属密封

软密封

快开特性

执行机构

型    式：薄膜式(用于被调压力≤0.6MPa)

ZY70，ZY100，ZY200，

ZY280，ZY400

膜片材料：丁腈橡胶夹增强涤纶织物

信号接口：内螺纹M16×1.5

环境温度：-30℃～+70℃

型    式：活塞式（用于被调压力＞0.6MPa）

ZYH28，ZYH70，ZYH103，

ZYH133，ZYH188，ZYH201

活塞材料：ZALSi12

信号接口：内螺纹M16×1.5

环境温度：-30℃～+70℃

性    能

额定Kv值：参照第2页表1

流量特性：快开（特殊可要求等百分比或线性）

整机作用方式：·阀前压力控制见图2

※特殊要求可采用等百分比特性或线性特性

材    料：1Cr18Ni9Ti

0Cr18Ni12Mo2Ti

PTFE

·阀后压力控制见图1

压力调节范围：参照第2页表2

阀前/阀后压力比：10:1～10:8参照第3页表3

压力控制精度：±5%

附    件

调节手柄，其他

附加规格（根据要求生产制造）

·特殊检查，材料检查（制造记录表）

无损检查，蒸气检查，低温检查

·法兰背面加工       ·带排污栓

·双重填料           ·蒸气夹套

·禁油禁水处理       ·禁铜处理

·特殊配管和接头

·SUS304制品的外裸螺栓，螺母

·盐害对策      ·防砂，防尘要求

·热带地区规格  ·寒冷地区规格

·真空（用途）

阀座泄漏率（对于额定Kv值%）：

金属密封

小于0.01%

（ANSI B16.104-1976Ⅳ级）

软密封

小于0.00001%以下

（ANSI B16.104-1976Ⅵ级）

外形尺寸：参照第5页表4

产品重量：参照第8页表5

型号编制：参照第8页型号编制

油漆颜色：调节阀的气动执行机构和阀的表

面应涂漆，不锈钢和铜的阀可不

涂漆。阀体上的箭头及文字涂红

漆。用户指定色彩也可。

表1 Kv值和行程

| 公称通径DN（mm） | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定流量系数Kv | 7 | 11 | 20 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 | 300 | 480 | 760 | 1100 | 1750 |
| 额定行程（mm） | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 | 20 | 20 | 25 | 40 | 40 | 50 | 60 | 70 |

表2 压力调节范围（以薄膜式执行机构为例，1000～2500KPa视具体工况要求决定）

| 压力调节范围（KPa） | 压力分段范围（KPa） | 膜室有效面积（cm2） | 使用阀门口径（mm） |
| --- | --- | --- | --- |
| 15～140 | 40～80 | 280 | 20～25 |
|  | 60～140 |  |  |
|  | 15～50 | 400 | 32～300 |
|  | 40～80 |  |  |
|  | 60～140 |  |  |
| 120～300 | 120～300 | 70 | 20～50 |
|  |  | 100 | 65～100 |
|  |  | 280 | 125～300 |
| 280～500 | 280～500 | 200 | 20～300 |
| 480～1000 | 480～1000 | 70 | 20～50 |
|  |  | 100 | 65～100 |
|  |  | 280 | 125～300 |

阀后压力调节，其阀前压力与阀后压力的关系

自力式压力调节阀本身是一个调节系统，阀本身又有一定的压降要求，对阀后压力调节阀（B型），为保证阀后压力在一定范围内，其阀前压力必须达到一定值。（表3）

整机作用方式确定

自力式压力调节阀（K型）为控制阀前压力的调节阀，其阀芯的初始位置在关闭位置，当阀前压力逐渐升高，超过设定值时，阀逐渐打开，直至阀前压力稳定在要求的设定值。

自力式压力调节阀（B型）为控制阀后压力的调节阀，其阀芯的初始位置在开启位置，当阀后压力逐渐升高，超过设定值时，阀逐渐关闭，直至阀后压力稳定在要求的设定值。

表3                                                                         单位：KPa

| 阀前压力 | 阀后压力 | 阀前压力 | 阀后压力 | 阀前压力 | 阀后压力 | 阀前压力 | 阀后压力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 15～24 | 350 | 35～280 | 700 | 70～560 | 1250 | 125～1000 |
| 50 | 15～40 | 400 | 40～320 | 750 | 75～600 | 1500 | 150～1200 |
| 100 | 15～80 | 450 | 45～360 | 800 | 80～640 | 2000 | 200～1600 |
| 150 | 15～120 | 500 | 50～400 | 850 | 85～680 | 2500 | 250～2000 |
| 200 | 20～160 | 550 | 55～440 | 900 | 90～720 | 3000 | 300～2400 |
| 250 | 25～200 | 600 | 60～480 | 950 | 95～760 |  |  |
| 300 | 30～240 | 650 | 65～520 | 1000 | 100～800 |  |  |

ZZY自力式压力调节阀结构形式

1、执行机构 2、阀杆 3、弹簧 4、调节盘

5、阀芯 6、阀座 7、阀体 8、冷凝器 9、导压管              1、执行机构 2、调节盘 3、波纹管 4、导压管

图1 ZZYP-B单座标准型（阀后）               图2 ZZYP-K单座波纹管平衡型（阀前）

1、执行机构 2、调节盘 3、平衡活塞                1、执行机构 2、调节盘 3、套筒 4、阀芯

图3 ZZYP-B单座活塞平衡型（阀后）           图4 ZZYM-B套筒标准型（阀后）

薄膜式执行机构

用于设定压力值≤0.6MPa

1、执行机构 2、调节盘 3、阀芯                        活塞式执行机构

图5 ZZYN-K双座标准型（阀前）             用于设定压力值＞0.6MPa

ZZY自力式压力调节阀安装方法

1、过滤器   2、自力式调节阀   3、导压管Φ12×2   4、冷凝器

安装方式说明

P1：调节气体，阀前压力调节（K型），过滤器（1）可以不安装

P2：调节气体，阀后压力调节（B型），过滤器（1）可以不安装

P3：调节液体，阀前压力调节（K型），对于非清洁流体，应装过滤器（1）

P4：调节液体，阀后压力调节（B型），对于非清洁流体，应装过滤器（1）

P5：调节蒸气，阀前压力调节（K型），应装冷凝器（4），建议装过滤器（1）

P6：调节蒸气，阀后压力调节（B型），应装冷凝器（4），建议装过滤器（1）

注意：安装时取压点离开调压阀适当的距离，控制阀前压力应大于2倍管道直径，控制阀后压力应大于6倍管道直径。安装冷凝器时应注意冷凝器的位置，使其高于膜头而低于工艺管道，以保证冷凝器内充满冷凝液。

外形尺寸及重量

阀后式自力式压力调节阀外形尺寸及重量

单座/套筒型                                     双座型

表4-1（单座/套筒）                                                            单位：mm

| 公称 通径 | L | B | H5 | H |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PN16 PN40 | PN63 |  |  | A=176 | A=195 | A=230 | A=280 | A=308 |
|  |  |  |  |  | 压力调节范围（KPa） |
|  |  |  |  |  | 120～300 | 480～1000 | 120～300 | 480～1000 | 280～500 | 40～80 | 60～140 | 120～300 | 480～1000 | 15～50 | 40～80 | 60～140 |
| 20 | 150 | 230 | 383 | 43 | 585 | 585 | — | — | 595 | 595 | 595 | — | — | — | — | — |
| 25 | 160 | 230 | 383 | 48 | 585 | 585 | — | — | 595 | 595 | 595 | — | — | — | — | — |
| 32 | 180 | 260 | 512 | 57 | 595 | 595 | — | — | 605 | — | — | — | — | 605 | 605 | 605 |
| 40 | 200 | 260 | 512 | 66 | 610 | 610 | — | — | 620 | — | — | — | — | 620 | 620 | 620 |
| 50 | 230 | 300 | 603 | 80 | 620 | 620 | — | — | 630 | — | — | — | — | 630 | 630 | 630 |
| 65 | 290 | 340 | 862 | 92 | — | — | 720 | 720 | 730 | — | — | — | — | 730 | 730 | 730 |
| 80 | 310 | 380 | 862 | 100 | — | — | 735 | 735 | 745 | — | — | — | — | 745 | 745 | 745 |
| 100 | 350 | 430 | 1023 | 120 | — | — | 750 | 750 | 760 | — | — | — | — | 760 | 760 | 760 |
| 125 | 400 | 500 | 1380 | 134 | — | — | — | — | 790 | — | — | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 |
| 150 | 480 | 550 | 1380 | 156 | — | — | — | — | 805 | — | — | 805 | 805 | 805 | 805 | 805 |
| 200 | 600 | 650 | 1800 | 199 | — | — | — | — | 855 | — | — | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 |

注 1）阀体法兰及法兰端面距可按用户指定标准制造，如：ANSI，JIS，DIN等标准。

表4-2（双座）                                                                 单位：mm

| 公称 通径 | L | B | H5 | H |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PN16 PN40 | PN63 |  |  | A=176 | A=195 | A=230 | A=280 | A=308 |
|  |  |  |  |  | 压力调节范围（KPa） |
|  |  |  |  |  | 120～300 | 480～1000 | 120～300 | 480～1000 | 280～500 | 40～80 | 60～140 | 120～300 | 480～1000 | 15～50 | 40～80 | 60～140 |
| 25 | 160 | 230 | 383 | 110 | 615 | 615 | — | — | 625 | 625 | 625 | — | — | — | — | — |
| 32 | 180 | 260 | 512 | 130 | 625 | 625 | — | — | 635 | 635 | 635 | — | — | — | — | — |
| 40 | 200 | 260 | 512 | 135 | 630 | 630 | — | — | 640 | — | — | — | — | 570 | 570 | 570 |
| 50 | 230 | 300 | 603 | 145 | 650 | 650 | — | — | 660 | — | — | — | — | 586 | 586 | 586 |
| 65 | 290 | 340 | 862 | 175 | 755 | 755 | — | — | 765 | — | — | — | — | 607 | 607 | 607 |
| 80 | 310 | 380 | 862 | 195 | — | — | 770 | 770 | 780 | — | — | — | — | 724 | 724 | 724 |
| 100 | 350 | 430 | 1023 | 210 | — | — | 780 | 780 | 790 | — | — | — | — | 747 | 747 | 747 |
| 125 | 400 | 500 | 1380 | 265 | — | — | — | — | 855 | — | — | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 |
| 150 | 480 | 550 | 1380 | 280 | — | — | — | — | 860 | — | — | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 |
| 200 | 600 | 650 | 1800 | 345 | — | — | — | — | 915 | — | — | 915 | 915 | 915 | 915 | 915 |
| 250 | 730 | 775 | 2000 | 425 | — | — | — | — | 990 | — | — | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 |
| 300 | 850 | 900 | 2200 | 485 | — | — | — | — | 1065 | — | — | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 |

注 1）阀体法兰及法兰端面距可按用户指定标准制造，如：ANSI，JIS，DIN等标准。

阀前式自力式压力调节阀外形尺寸及重量

单座型                                      双座型

表4-3（单座）                                                                单位：mm

| 公称 通径 | L | B | H5 | H |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PN16 PN40 | PN63 |  |  | A=176 | A=195 | A=230 | A=280 | A=308 |
|  |  |  |  |  | 压力调节范围（KPa） |
|  |  |  |  |  | 120～300 | 480～1000 | 120～300 | 480～1000 | 280～500 | 40～80 | 60～140 | 120～300 | 480～1000 | 15～50 | 40～80 | 60～140 |
| 20 | 150 | 230 | 383 | 100 | 585 | 585 | — | — | 595 | 595 | 595 | — | — | — | — | — |
| 25 | 160 | 230 | 383 | 100 | 585 | 585 | — | — | 595 | 595 | 595 | — | — |  |  |  |
| 32 | 180 | 260 | 512 | 110 | 595 | 595 | — | — | 605 | — | — | — | — | 605 | 605 | 605 |
| 40 | 200 | 260 | 512 | 120 | 600 | 600 | — | — | 610 | — | — | — | — | 610 | 610 | 610 |
| 50 | 230 | 300 | 603 | 125 | 605 | 605 | — | — | 615 | — | — | — | — | 615 | 615 | 615 |
| 65 | 290 | 340 | 862 | 145 | — | — | 700 | 700 | 710 | — | — | — | — | 710 | 710 | 710 |
| 80 | 310 | 380 | 862 | 155 | — | — | 710 | 710 | 720 | — | — | — | — | 720 | 720 | 720 |
| 100 | 350 | 430 | 1023 | 170 | — | — | 725 | 725 | 735 | — | — | — | — | 735 | 735 | 735 |
| 125 | 400 | 500 | 1380 | 195 | — | — | — | — | 755 | — | — | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 |
| 150 | 480 | 550 | 1380 | 225 | — | — | — | — | 780 | — | — | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 |
| 200 | 600 | 650 | 1800 | 260 | — | — | — | — | 815 | — | — | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 |

注 1）阀体法兰及法兰端面距可按用户指定标准制造，如：ANSI，JIS，DIN等标准。

表4-4（双座）                                                                单位：mm

| 公称 通径 | L | B | H5 | H |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PN16 PN40 | PN63 |  |  | A=176 | A=195 | A=230 | A=280 | A=308 |
|  |  |  |  |  | 压力调节范围（KPa） |
|  |  |  |  |  | 120～300 | 480～1000 | 120～300 | 480～1000 | 280～500 | 40～80 | 60～140 | 120～300 | 480～1000 | 15～50 | 40～80 | 60～140 |
| 25 | 160 | 230 | 383 | 110 | 615 | 615 | — | — | 625 | 625 | 625 | — | — | — | — | — |
| 32 | 180 | 260 | 512 | 130 | 625 | 625 | — | — | 635 | 635 | 635 | — | — | — | — | — |
| 40 | 200 | 260 | 512 | 135 | 630 | 630 | — | — | 640 | — | — | — | — | 570 | 570 | 570 |
| 50 | 230 | 300 | 603 | 145 | 650 | 650 | — | — | 660 | — | — | — | — | 586 | 586 | 586 |
| 65 | 290 | 340 | 862 | 175 | 755 | 755 | — | — | 765 | — | — | — | — | 607 | 607 | 607 |
| 80 | 310 | 380 | 862 | 195 | — | — | 770 | 770 | 780 | — | — | — | — | 724 | 724 | 724 |
| 100 | 350 | 430 | 1023 | 210 | — | — | 780 | 780 | 790 | — | — | — | — | 747 | 747 | 747 |
| 125 | 400 | 500 | 1380 | 265 | — | — | — | — | 855 | — | — | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 |
| 150 | 480 | 550 | 1380 | 280 | — | — | — | — | 860 | — | — | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 |
| 200 | 600 | 650 | 1800 | 345 | — | — | — | — | 915 | — | — | 915 | 915 | 915 | 915 | 915 |
| 250 | 730 | 775 | 2000 | 425 | — | — | — | — | 990 | — | — | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 |
| 300 | 850 | 900 | 2200 | 485 | — | — | — | — | 1065 | — | — | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 |

注 1）阀体法兰及法兰端面距可按用户指定标准制造，如：ANSI，JIS，DIN等标准。

表5 产品重量                                                                 单位：Kg

| 公 称 通 径 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单座/套筒 | PN16/40 | 26 | 26 | 37 | 37 | 42 | 72 | 90 | 114 | 130 | 144 | 180 | — | — |
|  | PN63 | 30 | 30 | 43 | 46 | 52 | 81 | 113 | 154 | 171 | 195 | 240 | — | — |
| 双座 | PN16/40 | — | 33 | 43 | 46 | 52 | 82 | 98 | 120 | 134 | 152 | 180 | 200 | 250 |
|  | PN63 | — | 40 | 50 | 54 | 62 | 96 | 118 | 158 | 180 | 206 | 265 | 283 | 340 |

型号编制

ZZY   □ —□  □

型    式：自力式压力调节阀

阀结构形式：P 单座   M 套筒   N 双座

公称压力：16（1.6MPa） 40（4.0MPa） 63（6.3MPa）

整机作用方式：B 阀后压力控制  K阀前压力控制