ZINVERT高压变频调速系统运行操作规程

给水泵自动旁路柜的接线方案如下图：

- 系统运行前准备工作

Step0:电机绝缘测试，对电机做绝缘测试时，需要将变频系统的变频K1，K2刀闸断开，J1,J2接触器断开，形成明显断口，避免测试时损坏变频器。

Step1: 完成所有的安装和调试工作。

Step2: 接通外供交流电源、控制器电源、散热风机电源，自备交流电源。

Step3: 对所有传动系统的特殊启动参数，包括加速时间、减速时间、启始频率、控制方式、电机额定电流参数等进行检查确认。

Step4: 检查变频调速系统变频输入、输出刀闸、真空接触器的情况：

检查变频输入侧刀闸K1位于闭合位置，检查变频输出侧刀闸K2位于闭合位置，真空接触器J1、J2处于闭合位置；旁路真空接触器J3处于断开位置。

Step5: 关闭所有的柜门。

Step6: 转动控制柜门背面“手动旁路/自动旁路”旁路旋钮，选择所需的旁路方式。

Step7: 合上控制柜背面“允许跳进线开关”压板，“允许合进线开关”压板，断开“强制开柜柜门”压板。（如果“允许急停跳开关”压板合上，无论变频器是在变频状态还是工频状态，“远程/就地”是在远程状态还是就地状态，只要“急停”按钮合上，就会发出跳进线开关信号。视情况需要投退此功能，工频运行时或变频调试时建议断开“允许急停跳开关”压板）

Step8: 转动控制柜上“远程/就地”控制旋钮，选择远程或就地控制方式。

Step9: 检查远程控制是否准备就绪，检查系统负荷是否达到运行条件。

2、 启动操作

Step1: 执行1 运行前准备工作各步骤。

Step2: 合上输入进线QS高压开关。（变频状态下，在DCS界面点击“工频启动”信号，此时高压开关合闸，只会给变频器送上高压电，但因为变频器未启动，所以电机还不会转动）

Step3: 检查Zinvert系统是否准备就绪，控制柜上的待机指示灯点亮、检查控制器面板上的故障、告警指示灯应该熄灭，控制器液晶屏幕上无警告和故障信息。如果存在故障、告警没有解除，请先进行故障检查和排除。

Step4: 电机调节方式在变频控制方式。

Step5: 设定高压变频器运行频率值（初始设定10HZ），启动变频调速系统。

Step6: 慢慢提升变频器输出频率，直到水泵出口压力大于母管压力时，方可把出口阀打开，并调至全开，然后把阀门调节改为自动方式。

Step7: 尽量把气泡进口阀门调至全开，根据气泡用水要求调整高压变频器运行频率值。

3、系统停机操作

Step1: 执行变频调速系统的停止操作。因为变频器停止功率输出是根据系统设定时间（默认300S）慢慢降频，当频率降至停止频率时（默认1HZ）才停止功率输出，此时才反馈“停止状态”。频率下降过程中“运行”信号还存在。

Step2: 待收到“停止”反馈信号后，方可断开输入进线QS高压开关，即点击DCS界面的工频停机信号。（必须先执行Step1）。

4，变频调速系统由变频转工频运行操作

变频调速系统退出由变频转工频运行有两种方式，一种是自动方式，一种是手动方式，用户可以通过控制柜门背面的“手动旁路/自动旁路”旋钮进行选择。

4.1、手动由变频转工频操作步骤（条件:“手动旁路/自动旁路” 旋钮处于“手动旁路”状态下）:

Step1: 执行变频调速系统停机操作(若因故障原因自动停机则不必执行此步)。

Step2: 断高压电机进线QS高压开关。

Step3: 把水泵出口阀关闭。（此步在step6前完成即可）

Step4: 手动分断旁路柜的输出侧真空接触器J2，分断输入侧真空接触器J1。

Step5: 手动合闸旁路柜的旁路真空接触器J3。

Step6: 合进线QS高压开关。

Step7: 根据工艺需求电机控制改为阀门调节，恢复到原有控制方式。

4.2自动由变频转工频步骤：（条件:“手动旁路/自动旁路”旋钮处于“自动旁路”状态，“允许跳进线开关”合上，“允许合进线开关”合上）

注：自动由变频转工频只是在变频器故障情况下进行。

Step1: ZINVERT变频器在变频运行中出现故障停机后，变频器发出控制信号到DCS控制用户水泵出口阀自动关闭。

Step2: 在step1进行同时，变频器会发出跳闸信号到高压柜，分断高压开关，延时1秒进行J2分闸，J2分闸0.3秒后J1分闸，J1分闸延时0.3秒后J3合闸，等待风门位关到适当位置（引风机风门关到40%，送风机风门关到20%，给水泵阀门全关）时的反馈信号，接收到阀门位置反馈信号后，自动发合高压开关信号到高压柜，电机工频启动；若一分钟内没有接到风门位置反馈信号，变频器将不会发合高压开关信号到高压柜。

Step3: 转到工频后，根据工艺需求电机控制改为阀门调节，恢复到原有控制方式，把阀门调节方式改回手动调节。

（注：原低水压联启备用泵方式不变，所以备用泵要设置为工频备用状态）

5、变频调速系统由工频旁路转变频运行

变频调速系统退出由工频转变频运行有两种方式，一种是自动方式，一种是手动方式，用户可以通过控制柜门背面的"手动旁路/自动旁路"旋钮进行选择。

5.1、手动由工频转变频操作步骤:

（转变频投入的前提是所有故障均已解除，且检修完毕后。"手动旁路/自动旁路" 旋钮处于"手动旁路"状态）

Step1: 手动分高压开关。

Step2: 手动分闸旁路柜真空接触器J3，手动合闸输入侧真空接触器J1。

Step3: 手动合闸输入侧真空接触器J2。

Step4: 手动合高压开关。

Step5: 设定高压变频器运行频率值，启动变频调速系统。

Step6: 慢慢提升变频器输出频率，直到水泵出口压力大于母管压力时，方可把出口阀打开，并调至全开，然后把阀门调节改为自动方式。

Step7: 尽量把气泡进口阀门调至全开，根据气泡用水要求调整高压变频器运行频率值。

5.2自动由工频转变频步骤：

（转变频投入的前提是所有故障均已解除，且检修完毕后。变频调速系统自动实现，"手动旁路/自动旁路" 旋钮处于“自动旁路”状态, "允许工频转变频压板"合上，“允许跳进线开关”合上，“允许合进线开关”合上）

Step1: 电机控制改为调频控制方式，设定高压变频器运行频率值。

Step2: 电机在工频旁路状态运行，当系统接收到"工频转变频"信号时，首先分高压进线开关，变频器真空接触器J3进行分闸，然后J1进行合闸，J1合闸后合高压开关，最后J2合闸。

Step3：把水泵出口阀关闭。

Step4: 手动启动变频调速系统。

Step5: 慢慢提升变频器输出频率，直到水泵出口压力大于母管压力时，方可把出口阀打开，并调至全开，然后把阀门调节改为自动方式。

Step6: 尽量把气泡进口阀门调至全开，根据气泡用水要求调整高压变频器运行频率值。

（注：当电机没有接入高压，在停止状态时，变频器接收到"工频转变频"信号时，变频器会自动把旁路柜由工频状态转换到变频状态，即只把接触器J3分断，J1，J2合闸，不合高压开关。）

6、 变频调速系统停机检修操作

|  | 只要系统还未接地，请不要接触功率回路和电机。 高压开关断开后，至少30分钟后直流电压才会降到安全值。 直到全部单元上的直流无压指示灯点亮，才可进行功率柜的接地操作。 |
| --- | --- |

7 高压变频调速系统日常维护

高压变频调速系统的散热是非常重要的，在日常维护中重要的一项任务就是保持变频系统滤网的清洁， ZINVERT高压变频系统的空气滤网应视环境情况定期拆下清洗，以保障系统散热良好。

1、功率柜门上的滤网应定期检查并进行清洗，以防堵塞造成通风不畅，清洗周期应视检查情况进行，巡视检查应保证至少两周一次（如环境差、温度高则适当减小间隔时间），当变频装置正在运行时，功率柜滤网的拆卸应谨慎，取下滤网更换后，将换下的滤网冲洗、晾干准备下次轮换。变频器安置房间进风口滤网一般每月取下清洗一次，有较重灰尘源的应增加清洗次数。

- 日常运行巡视中注意周围环境有无大的灰尘源，若有较严重灰尘源应注意及时进行滤网清洗。清洗滤网时，请注意以下几点：

a：操作者请在一名以上监护者监护情况下清洁滤网；

b：操作者请带上10kV绝缘手套；

c：滤网被取下后，请注意不要有异物伸入或落进变频器门上的网孔（内带高压），以免造成人身及设备伤害。

d：清洁完滤网，请检查滤网是否干燥，滤网上是否有细网丝，如果有，请务必剪掉，以免网丝伸入柜内的高压带电体，引起人身及设备伤害事故。处理好后，重新装好。

- 日常运行监视中应注意监控系统的报警信息，记录当时运行条件及整个机组运行情况，并与厂家联系，分析原因，及时处理；

- 保持变频器室内清洁，运行人员应定期对高压变频器进行巡查，留意变频器内部有无异常声响。

8 高压变频器控制柜操作注意事项：

- 高压变频器在变频运行中，不得按面板上的复位键。

- 除非紧急情况，不要按急停按钮，否则高压变频器会立即停止输出。

- 变频器没有出现停机反馈信号时，严禁直接断高压开关停机，否则会损害变频器内设备。

- 非厂家服务人员不得进入“参数设定”和“厂家调试”修改参数。

9 功率柜功率单元箱更换注意事项：

- 拆功率单元箱光纤及输入输出电缆时要注意不要折弯及挤压光纤。

- 拆卸及安装柜内螺钉时，注意螺钉、平垫等不要掉进功率柜体内部，不慎掉进柜体后请务必找出。

- 重新安装固定时，要仔细检查螺钉是否上好上紧。

- 紧固单元三相电源进线螺丝时，用力不能过急。紧固中间一相螺丝时，应一边扶着进线铜排，一边拧紧，千万不能让中间铜排有任何移位，否则可能引起严重单元故障。